دستورالعمل عایق کاری

Insulation Working instruction

-INS-WI-010

| تهیهکننده سرپرست خوردگی و حفاظت فلزات | تأییدکننده: رئیس بازرسی فنی و حفاظت فلزات |
| --- | --- |
| تصویبکننده: رئیس خدمات فنی | وضعیت اعتبار مدرک: |
| توضیح: |  |

1 هدف:

موضوع این دستورالعمل تشریح فرایند و الزامات بازرسی و تست سیستم عایق خطوط و تجهیزات که در شرکت مورد استفاده قرار می گیرند .

2 محدوده:

این دستورالعمل "عایق کاری" به شماره KPRC-INS-WI-010  بوده و دامنه کاربرد آن شامل سیستم حفاظت و عایق مورد استفاده در مجتمع اعم از خطوط و مخازن مورد حفاظت میباشد.

3 تعاريف:

تجهیزات: شامل تمام اقلام است که در فرآیند تولید نقش دارند اعم از درام ها و تاور ها و مبدل ها و...

لوله ها: در واقع منظور سیستم پایپینگ اعم از فیتینگ ها ، فلنج ها ،  ولوها و ... را نیز در بر می گیرد.

سازه های فلزی: شامل کلیه استراکچرهای فلزی و هندریلها و لدرها و پلت فرم ها و گریتینگ ها و مواردی از این قبیل است.

4 روش اجرا و مسئولیت‌ها:

بر اساس این دستورالعمل عایق کاری با اهداف ذیل در این مجتمع انجام می شود:

جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی و افت دما

جلوگیری از یخ زدگی خطوط

جلوگیری از آسیب دیدگی نفرات و اشیا

جلوگیری از تشکیل کندانس و ترکیبات نا خواسته مضر مانند هیدراتها عایق سرد انجام می شود.

جهت جلوگیری از افزایش دما در جاهایی که فرآیند با دمای پایین انجام می شود

در موارد ذیل عایق گرم نباید انجام شود:( مگر اینکه خلاف آن در دستورالعملها قید شود)

ولو ها و ونتهای درین، استیم ترپها، فیلترها، دریچه های شیشه ای، استرینرها(صافی ها)

صدلها و پای ساپورتهای تانک ها

کانکشن های سکوها و راه پله ها

فلنج های مربوط به تجهیزات اندازه گیری و مصرفی

محل هایی که اتلاف گرما مطلوب باشد.

جهت عایق کاری گرم از مواد عایق نسوز استفاده می شود. چنانچه ضخامت عایق از 100 میلیمتر بیشتر شود مواد عایق باید در چند لایه کار گذاشته شوند.

مطابق جدول ذیل:

در مجاورت فلنج های بدون عایق صفحات محافط باید توسط دیسکهایی بخوبی آب بندی شوند. فاصله و نحوه قرارگیری باید به گونه ای باشد که پیچ و مهره ها به راحتی باز و بسته شوند. عایق کاری باید به گونه ای انجام شود که در صورت لزوم بتوان آنرا جدا نمود و پس از انجام کارهای لازم مجدد نصب نمود.

در جاهایی که امکان تماس فرد با سطوح داغ بالاتر از°C 60 وجود دارد جهت ایمنی افراد این سطوح عایق کاری می شوند. این عایق کاری در محدوده های کاری تا ارتفاع 2200 میلیمتری و شعاع 600 میلیمتر از محل تردد افراد انجام می شود.

در موارد زیر عایق سرد باید انجام شود:

- هنگامی که سطح دمایی کمتر از 0 درجه سیلسیوس داشته باشد.

- هنگامی که به دلایل فرآیندی سطح دمایی بالای صفر ولی کمتر از 20 درجه سانتی گراد دارد.

- هنگامی که دمای سطح از متوسط دمای محیط کمتر است و ضرورت دارد که از کندانس شدن رطوبت جلوگیری شود.

در محل هایی که عایق کاری قابلیت جدا شدن دارد پس از هربار جداسازی و اتصال مجدد عایق باید از آب بندی مناسب اطمینان حاصل نمود.

برای عایق کاری تجهیزات محل اتصال ورق های ژاکت می بایست بوسیله ماستیک آبندی شوند. عایق کاری می بایست روی سطح عاری از رطوبت انجام پذیرد. به این منظور هوا باید آرام و میزان رطوبت کم باشد و دما پایین تر از 15 درجه سیلسیوس نباشد. عایق کاری در هوای بارانی، مه آلود، برفی و یا هر شرایط مرطوب دیگر قابل قبول نیست. در شرایطی که دمای محیط کمتر از 15 درجه سیلسیوس باشد سطوح عایق کاری می بایست حداقل تا دمای 15 درجه سیلسیوس پیش گرم شوند. پیچها و پرچ های استفاده شده جهت ژاکت نبایستی در vapor barrier نفوذ نمایند.

در مدارک مربوط به لاین لیست و دیتاشیت تجهیزات و لیست تجهیزات کلاس بندی عایق قید شده است.

*تمام مراحل عایقکاری باید طی فرم های KPRC-INS-FO-037  تحویل واحد بازرسی فنی شود.

این کلاس ها در جدول زیرآورده شده اند:

کلاس های عایق گرم به شرح زیر می باشد:

- کلاس H , HI , HT , HTI , HE , HV , HTV , HEV , HS V , VT , VE  ( مطابق Table 1) : عایق کاری باید کامل باشد (کلیه ولوها و اتصالات فلنج ها و مواردی از این قبیل باید عایق شوند). ورقهای محافظ آلومینیومی استفاده می شود.

- کلاس  PL , P , PLN , PLU , PL  ( مطابق Table 2 ): عایق کاری کامل نیاز نمی باشد. ورقهای محافظ آلومینیومی استفاده می شود.

- ضخامت این عایق ها  با توجه به دمای عملکرد مطابق جدول ذیل می باشد:

جدول ضخامت عایق حفاظت فردی mineral wool

کلاس های عایق سرد به شرح زیر می باشد:

- کلاس  C , D : عایق کاری باید کامل باشد (کلیه ولوها و اتصالات فلنج ها و مواردی از این قبیل باید عایق شوند). ورقهای محافظ فولاد گالوانیزه استفاده می شود. Vapor barrier نیاز است.

- مشخصات vapor barrier  :  مانع بخار باید از ماستیک ضد آب و هوا تشکیل شده باشد ، که برای اطمینان از محافظت مکانیکی توسط پارچه پلی استر تقویت شده است.

- برای جلوگیری از آسیب رساندن به عایق ، باید ضد رطوبت و ضد آب باشد.

- مانع بخار پس از خشک شدن باید ضد آتش باشد.

- مانع بخار باید در برابر تابش طولانی مدت نور خورشید و باران مقاومت کند.

- مرجع محصول HYPALCOTE 570 از Bitumes Spéciaux ، یا معادل آن.

- روش اعمال به شرح زیر می باشد:

- الف- اعمال ماستیک فوستر با کد تجاری PG-80 یا مشابه آن با مقدار مصرف 1.5-2 Kg برای هر متر مربع  جهت درزبندی عایق

- ب-  اعمال ماستیک فوستر با کد تجاری PG 60-90 یا مشابه آن با مقدار مصرف 1.5-2 Kg برای هر متر مربع

- ج-  پیچاندن توری از جنس الیاف شیشه ) دور ماستیک اعمال شده) به نحوی که سوراخ های مش یا توری بصورت کامل پر شده از ماستیک باشد.

جدول ضخامت عایق های کلاس C&D با توجه به دما

جدول تعداد لایه ها برای عایق سرد :

- کلاس  VC&D (عایق ترکیبی حرارتی-آکوستیک)

لوله گذاری این پروژه تا حدی به عایق حرارتی مجهز است. به طور کلی این عایق حرارتی به کاهش انتشار صدا از لوله ها کمک می کند ، اگرچه بدیهی است که این هدف اصلی عایق حرارتی نیست. در بخشهای لوله ای ، که الزامات عایق حرارتی و صوتی با هم تداخل دارند ، باید عایق حرارتی صوتی ترکیبی اعمال شود.

برای سرویس های گرم ، ضخامت عایق حرارتی صوتی ترکیبی بزرگتر از ضخامت عایق گرم و ضخامت عایق صوتی است.

برای تعیین ضخامت سیستم های ترکیبی ضد سرما و ضد صدا / میعان و عایق صوتی ضد صدا ، جدول زیر اعمال می شود:

مشخصات مواد عایق کاری نیز به شرح ذیل می باشد:

- جهت piping تا اندازه 10 اینچ از متریال Iso pipe mineral wool و سایز بالاتر از 10 اینچ و تجهیزات از متریال Blanket mineral wool با مش گالوانیزه استفاده گردد.

- Blanket mineral wool

- Cellular glass

- Cellular polyurethane

- ضخامت ورق ها باید به شرح زیر باشد:

- - ضخامت 0.63 میلی متر و مسطح برای لوله گذاری قطر 6 اینچ و کوچکتر.

- - ضخامت 0.73 میلی متر و مسطح برای لوله گذاری با قطر بیش از 6 اینچ.

- - ضخامت 0.73 میلی متر × 5 میلی متر راه راه برای کشتی ها ، مخازن و تجهیزات تا "30.

- - ضخامت 0.73 میلی متر × 32 میلی متر موج دار برای کشتی ها ، مخازن و تجهیزات بزرگتر از "30.

- - ضخامت  1.00 میلی متر و مسطح ، برای جعبه ها و پوشش متحرک برای فلنج ها ، سوپاپ ها ، ظرف و سرهای در معرض تجهیزات.

- برای از بین بردن حمله کلرید از عایق گرم ، باید یک لایه فویل آلومینیوم (190 میکرومتر) به دور تجهیزات فولاد ضد زنگ و دمای کار لوله کشی تا 450 ˚C پیچیده شود.

- تسمه های استفاده شده برای تثبیت ورقهای محافظ باید از جنس فولاد زنگ نزن با ضخامت 0.5 میلیمتر و عرض 12 تا 19 میلیمتر باشند.

- سیمهای استفاده شده باید فولاد گالوانیزه آنیل شده با قطر 1.5 میلیمتر باشند.

- جنس پیچها باید از فولاد زنگ نزن بوده و دارای قطر 4.2 و طول 13 میلیمتر باشند.

- ماستیک مورد استفاده برای آب بندی باید از نوع  foster-elastolar 95.44 یا معادل هم کیفیت آن باشد.

- پرچهای فولاد زنگ نزن به طول 9 میلیمتر و قطر 4.2 میلیمتر قابل استفاده هستند.

- گیره های استفاده شده برای جعیه های باز شونده باید از جنس فولاد زنگ نزن باشند.

عایق کاری باید به گونه ای انجام شود که ضخامت در اطراف لوله یکسان باشد و لوله در مرکز عایق قرار گیرد. نحوه کار باید به گونه ای باشد که متربال عایق بصورت یکنواخت و کامل سطح را پوشش دهد. متریال عایق و صفحات محافظ باید تثبیت شوند تا از آویزان شدن یا حرکت عایق جلوگیری شود. صفحه مشخصات تجهیزات نباید در زیر عایق قرار گیرد.

هرگونه آلودگی مانند روغن، گرد و غبار و گریس از روی سطح عایق کاری تمیز شود.

5 مدارك ذيربط:

| روش اجرایی بازرسی فنی | KPRC-INS-PR-001-01 |
| --- | --- |

6 سوابق:

| فرم درخواست عایق | KPRC-INS-FO-037 |
| --- | --- |

7 تغییرات مدرک:

| تاریخ | شماره بازنگری | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| 1401/01/14 | 00 | تدوین |